## 投标报价清单填写说明
投标报价清单填写说明
1.仅黄色填充单元格由投标人自行填报。其余未填充区域已设公式自动计算结果，投标人投报时需进一步复核公式，若有不合理处可自行调整。一经投报，即视为投标人确认投标报价无误，后续不再调整，由此承担的一切后果由投标人自行承担。
2.分部分项工程量清单表中工程量数值不允许修改调整，投标人仅自主填报单价并计算合价；投标报价中，若出现单价与工程量乘积与合价不一致的，以单价为准修正合价；单价存在明显小数点错误的，招标人有权要求投标人澄清或调整，拒不配合的，按无效投标处理。
3.安全文明措施费及暂列金为不可竞争费，招标清单表格中已给出固定数值，相应内容不得调整，否则按无效标处理。

## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：龙馨家园项目集中商业3层装修改造工程（施工）-空调通风工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 | 0
1.1 | 空调系统 | 0
1.2 | 排风系统 | 0
1.3 | 十七层改造 | 0
2 | 措施项目费 | 6486.38
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 | 6486.38
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 | 0
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 | 0
5 | 不含税建安工程造价 | 6486.38
6 | 应纳税费 | 0
6.1 | 增值税应纳税额 | 0
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 0
含税建安工程造价=5+6 |  | 6486.38
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：龙馨家园项目集中商业3层装修改造工程（施工）-空调通风工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
空调通风工程
空调系统
1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:侧出风多联机室外机 2.型号:室外机SWJ450 3.参数:制冷量:45kW，制冷功率15.5KW,制热量:50kW，制热功率14.6，机组重量:240kg，16匹，机外静压50Pa 4.安装方式:侧墙安装 5.其他:减震器技术要求详见设计说明 | 台 | 1 |  | 0
2 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:侧出风多联机室外机 2.型号:室外机SWJ400 3.参数:制冷量:40kW，制冷功率14KW,制热量:45kW，制热功率13.4，机组重量:240kg，14匹，机外静压50Pa 4.安装方式:侧墙安装 5.其他:减震器技术要求详见设计说明 | 台 | 2 |  | 0
3 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:侧出风多联机室外机 2.型号:室外机SWJ224 3.参数:制冷量:22.4kW，制冷功率7.2KW,制热量:24.5kW，制热功率6.7，机组重量:142kg，8匹，机外静压50Pa 4.安装方式:侧墙安装 5.其他:减震器技术要求详见设计说明 | 台 | 1 |  | 0
4 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称:多联机室内机 2.型号:MA-28 3.参数:风量:485m3/min，制冷量:2.8kW，制热量：3.2KW，重量:17.5Kg，噪声(高/中/低):34/28/24dB，机外静压:30Pa 4.安装方式:悬吊式 5.含温控开关 6.其他:加固框和吊托支架制作安装，支吊架除锈刷油、减震器技术要求详见设计说明 | 台 | 2 |  | 0
5 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名称:多联机室内机 2.型号:MA-71 3.参数:风量:1000m3/min，制冷量:7.1kW，制热量：8KW，重量:28Kg，噪声(高/中/低):40/32/29dB，机外静压:30Pa 4.安装方式:悬吊式 5.含温控开关 6.其他:加固框和吊托支架制作安装，支吊架除锈刷油、减震器技术要求详见设计说明 | 台 | 14 |  | 0
6 | 030701004003 | 风机盘管 | 1.名称:多联机室内新风机 2.型号:XF-220 3.参数:风量:2000m3/h，制冷量:22kW，制热量：13.7KW，重量:115Kg，噪声(高/中/低):43/39/37dB，机外静压:220Pa 4.安装方式:天花暗藏悬吊式 5.其他:加固框和吊托支架制作安装，支吊架除锈刷油、减震器技术要求详见设计说明 | 台 | 1 |  | 0
7 | 030703021001 | 静压箱 | 1.名称:静压箱 2.规格:1200*500*300 3.其他:支吊架制作安装除锈刷油详见设计说明 | 个 | 1 |  | 0
8 | 030702001001 | 碳钢通风管道 壁厚 0.5mm | 1.名称:镀锌薄钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:B≤320 5.管材保温:防潮防火双面夹筋铝箔离心玻璃棉30mm厚 6.管件:法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框和吊托支架制作安装，支吊架除锈刷油详见设计说明 7.其他:含天圆地方、过墙风管封堵等 | m2 | 15.85 |  | 0
9 | 030702001002 | 碳钢通风管道 壁厚 0.6mm | 1.名称:镀锌薄钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320<B≤450 5.管材保温:防潮防火双面夹筋铝箔离心玻璃棉30mm厚 6.管件:法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框和吊托支架制作安装，支吊架除锈刷油详见设计说明 7.其他:含天圆地方、过墙风管封堵等 | m2 | 27.85 |  | 0
10 | 030702001003 | 碳钢通风管道 壁厚 0.75mm | 1.名称:镀锌薄钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450<B≤1000 5.管材保温:防潮防火双面夹筋铝箔离心玻璃棉30mm厚 6.管件:法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框和吊托支架制作安装，支吊架除锈刷油详见设计说明 7.其他:含天圆地方、过墙风管封堵等 | m2 | 50.3 |  | 0
11 | 030702001004 | 碳钢通风管道 壁厚 1mm | 1.名称:镀锌薄钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000<B≤1250 5.管材保温:防潮防火双面夹筋铝箔离心玻璃棉30mm厚 6.管件:法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框和吊托支架制作安装，支吊架除锈刷油详见设计说明 7.其他:含天圆地方、过墙风管封堵等 | m2 | 138.42 |  | 0
12 | 030702001007 | 碳钢通风管道 壁厚 0.75mm | 1.名称:镀锌薄钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450<B≤1000 5.管件:法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框和吊托支架制作安装，支吊架除锈刷油详见设计说明 6.其他:含天圆地方、过墙风管封堵等 | m2 | 8 |  | 0
13 | 030702001008 | 碳钢通风管道 壁厚 1mm | 1.名称:镀锌薄钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000<B≤1250 5.管件:法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框和吊托支架制作安装，支吊架除锈刷油详见设计说明 6.其他:含天圆地方、过墙风管封堵等 | m2 | 2.46 |  | 0
14 | 030702008001 | 柔性软风管 | 1.名称:风管软接头 2.材质:帆布 3.连接方式:法兰连接 4.其他:具体要求详见图纸、招标文件及相关规范 | m2 | 3.88 |  | 0
15 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:方形风口 2.规格:200*200 3.其他:详见招标文件、图纸及相关规范 | 个 | 1 |  | 0
16 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:方形风口 2.规格:300*300 3.其他:详见招标文件、图纸及相关规范 | 个 | 24 |  | 0
17 | 030703007011 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500*150 3.其他:详见招标文件、图纸及相关规范 | 个 | 1 |  | 0
18 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*200 3.其他:详见招标文件、图纸及相关规范 | 个 | 5 |  | 0
19 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:900*200 3.其他:详见招标文件、图纸及相关规范 | 个 | 11 |  | 0
20 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1400*200 3.其他:详见招标文件、图纸及相关规范 | 个 | 4 |  | 0
21 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1400*150 3.其他:详见招标文件、图纸及相关规范 | 个 | 2 |  | 0
22 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:1200*200 3.其他:详见招标文件、图纸及相关规范 | 个 | 1 |  | 0
23 | 030703009001 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:成品装饰风口 2.规格:2745*150 3.其他:详见招标文件、图纸及相关规范 | 个 | 2 |  | 0
24 | 030703009002 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:成品装饰风口 2.规格:5670*150 3.其他:详见招标文件、图纸及相关规范 | 个 | 1 |  | 0
25 | 030703009003 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:成品装饰风口 2.规格:5940*150 3.其他:详见招标文件、图纸及相关规范 | 个 | 1 |  | 0
26 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动开关阀 2.规格:630*200 3.其他:详见招标文件、图纸及相关规范 | 个 | 1 |  | 0
27 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:400*200 3.其他:详见招标文件、图纸及相关规范 | 个 | 1 |  | 0
28 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:250*160 3.其他:详见招标文件、图纸及相关规范 | 个 | 2 |  | 0
29 | 031001004001 | 冷媒管 | 1.名称:冷媒管(铜管) 2.规格:φ6.4 3.管材保温:B1级自带不燃铝箔橡塑保温壳25mm厚 4.其他:详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 7.72 |  | 0
30 | 031001004002 | 冷媒管 | 1.名称:冷媒管(铜管) 2.规格:φ9.5 3.管材保温:B1级自带不燃铝箔橡塑保温壳25mm厚 4.其他:详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 136.66 |  | 0
31 | 031001004003 | 冷媒管 | 1.名称:冷媒管(铜管) 2.规格:φ12.7 3.管材保温:B1级自带不燃铝箔橡塑保温壳25mm厚 4.其他:详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 83.12 |  | 0
32 | 031001004004 | 冷媒管 | 1.名称:冷媒管(铜管) 2.规格:φ15.9 3.管材保温:B1级自带不燃铝箔橡塑保温壳25mm厚 4.其他:详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 75.91 |  | 0
33 | 031001004005 | 冷媒管 | 1.名称:冷媒管(铜管) 2.规格:φ19.1 3.管材保温:B1级自带不燃铝箔橡塑保温壳25mm厚 4.其他:详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 60.75 |  | 0
34 | 031001004006 | 冷媒管 | 1.名称:冷媒管(铜管) 2.规格:φ28.6 3.管材保温:B1级自带不燃铝箔橡塑保温壳25mm厚 4.其他:详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 75.4 |  | 0
35 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称:冷凝水管(UPVC管) 2.规格:DN25 3.管材保温:难燃B1级自带不燃铝箔发泡橡塑保温壳19mm厚 4.其他:详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 70.05 |  | 0
36 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称:冷凝水管(UPVC管) 2.规格:DN32 3.管材保温:难燃B1级自带不燃铝箔发泡橡塑保温壳19mm厚 4.其他:详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 48.26 |  | 0
37 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称:冷凝水管(UPVC管) 2.规格:DN40 3.管材保温:难燃B1级自带不燃铝箔发泡橡塑保温壳19mm厚 4.其他:详见招标文件、图纸及相关规范 | m | 12.91 |  | 0
38 | 030701003003 | 冷媒管分歧器 | 1.名称:冷媒管分歧器 2.其他:详见招标文件、图纸及相关规范 | 个 | 13 |  | 0
39 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 2.其他:详见招标文件、图纸及相关规范 | 系统 | 1 |  | 0
排风系统
40 | 030404033001 | 排风扇 | 1.名称：天花式排气扇（自带止回阀） 2.参数：功率21W,换气风量：120m3/h 3.其他:具体要求详见图纸、招标文件及相关规范 | 台 | 6 |  | 0
41 | 030702001005 | 碳钢通风管道 壁厚 0.5mm | 1.名称:镀锌薄钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:B≤320 5.管件:法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框和吊托支架制作安装，支吊架除锈刷油详见设计说明 6.其他:含天圆地方、过墙风管封堵等 | m2 | 5.88 |  | 0
42 | 030702001006 | 碳钢通风管道 壁厚 0.6mm | 1.名称:镀锌薄钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320<B≤450 5.管件:法兰等附件及支架设计要求:含风管法兰、加固框和吊托支架制作安装，支吊架除锈刷油详见设计说明 6.其他:含天圆地方、过墙风管封堵等 | m2 | 0.83 |  | 0
43 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:400*200 3.其他:详见招标文件、图纸及相关规范 | 个 | 1 |  | 0
十七层改造
44 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗（保护性拆除） | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1300*250 3.其他:详见招标文件、图纸及相关规范 | 个 | 2 |  | 0
45 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗（利旧安装） | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1300*250 3.其他:详见招标文件、图纸及相关规范 | 个 | 2 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 表 10 措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：龙馨家园项目集中商业3层装修改造工程（施工）-空调通风工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费 | 6486.38
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算) | 5268.28
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费 | 1218.1
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费 | 0
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 组装平台
14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
14.3 | 压力容器和高压管道的检验
14.4 | 焦炉施工大棚
14.5 | 焦炉供炉、热态工程
14.6 | 管道安装后的充气保护措施
14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
14.8 | 长输管道施工措施
14.9 | 格架式抱杆
15 | 其他
合 计 |  | 6486.38
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表 10-1 措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一)
工程名称：龙馨家园项目集中商业3层装修改造工程（施工）-空调通风工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 脚手架费 |  | 项 | 1 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 表 12 规费税金项目清单与计价表
规费税金项目清单与计价表
工程名称：龙馨家园项目集中商业3层装修改造工程（施工）-空调通风工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计 |  | 0
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额
合 计 |  |  |  | 0