## 投标报价一览表
深圳时尚小镇美憬阁精选酒店噪音治理工程 投标报价书
序号 | 工作内容 | 招标控制价（元） | 投标上限价(净下浮率≥13%)（元） | 投标报价（元） | 投标净下浮率（%）
1 | 建筑安装工程费 （不含不可竞费） | 1198228.49 | 1042458.7863 | 0 | 100%
2 | 不可竞争费用合计（安全文明措施费、暂列金额） | 28018.57 | 28018.57 | 28018.57
3 | 合计 | 1226247.06 | 1070477.3563 | 28018.57
投标报价总金额（大写） |  |  |  | （投标人填写）
说明：
1.本项目采用固定综合单价合同。遴选公告已提供不带价格的清单，投标人需逐一填报清单综合单价，并将汇总的投标总价填入上表，填报的投标报价总价不得超过投标报价上限,否则按无效标处理，以上所报价格为含税价。其中：投标净下浮率=[1-投标总报价（扣除不可竞争费）÷招标控制价（扣除不可竞争费）]×100%。（计算结果保留两位小数）
2.本工程为固定综合单价合同。合同清单综合单价包含为完成工程量清单项目及施工图纸所对应的所有工序及内容。若本投标人中标，结算按实际发生量计算，工程量依据承包范围内经招标人确认的施工图、图纸会审纪要、设计变更通知单、经招标人批准的现场签证单等计算工程量；本项目结算金额不得超过投标上限价总额。若本项目结算金额超过投标上限价总额，则超出部分由本投标人自行独立承担，按本项目投标上限价总额进行结算，本投标人不得向招标人寻求其他任何的补偿或赔偿。最终结算金额以经招标人委托的第三方造价咨询单位审定并经招标人确认的金额为准，若若项目按规定须提交政府审计部门审计的，则最终结算价以政府审计部门审计结果为准。
3.如招标人接受本投标人的投标，本投标人将保证遵循国家和省、市相关法律、法规的要求和公告要求完成相关工作。
4.在正式的合同协议制定和签署前，本报价连同招标人的中标通知书应为约束贵司、我双方的合同文件。
5.本投标人理解，招标人不一定接受最低标价的投标或招标人可能接受其他任何投标。
投标人（公章）： 法人代表人或其授权委托代理人（签章）： 日期： 年 月 日

## 投标报价清单填写说明
投标报价清单填写说明
1.仅黄色填充单元格由投标人自行填报。其余未填充区域已设公式自动计算结果，投标人投报时需进一步复核公式，若有不合理处可自行调整。一经投报，即视为投标人确认投标报价无误，后续不再调整，由此承担的一切后果由投标人自行承担。
2.分部分项工程量清单表中工程量数值不允许修改调整，投标人仅自主填报单价并计算合价；投标报价中，若出现单价与工程量乘积与合价不一致的，以单价为准修正合价；单价存在明显小数点错误的，招标人有权要求投标人澄清或调整，拒不配合的，按无效投标处理。
3.安全文明措施费及暂列金为不可竞争费，招标清单表格中已给出固定数值，相应内容不得调整，否则按无效标处理。
4.投标人应确保《表-03单项工程招标控制价汇总表》中的各单位工程总金额，与各单位工程汇总表中的含税建安工程造价金额完全一致。在投标前，投标人应仔细核对两者数据。若出现金额不一致的情况，将一律按低值进行汇总。由此产生的任何风险和影响，均由投标人自行承担。

## 表-02 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：深圳时尚小镇美憬阁精选酒店噪音治理工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
1 | 深圳时尚小镇美憬阁精选酒店噪音治理工程 | 28018.57 |  | 28018.57 | 0
| 工程建设其他费 | 0
设备及工器具购置费
合 计 |  | 28018.57 |  | 28018.57 | 0
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：深圳时尚小镇美憬阁精选酒店噪音治理工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 材料设备 暂估价 (元) | 安全文明 施工措施费 (元) | 规费 (元)
1 | 深圳时尚小镇美憬阁精选酒店噪音治理工程 | 28018.57 |  | 28018.57 | 0
暂列金额
专业工程暂估价
专业工程结算价
| 合 计 | 28018.57 |  | 28018.57 | 0
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。

## 表 16 工程建设其他费表
工程建设其他费计价表
工程名称：深圳时尚小镇美憬阁精选酒店噪音治理工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页，共 1 页
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
1 | 勘察设计费 |  | 元
2 | 工程检测费 |  | 元
2.1 | 基桩检测 |  | 元
2.2 | 地基基础检测 |  | 元
2.3 | 锚栓（植筋）抗拔、抗剪试验 |  | 元
2.4 | 钢结构探伤检测 |  | 元
2.5 | 钢网架构变形检测 |  | 元
2.6 | 建筑幕墙及建筑外窗气密性、水密性、风压变形性能检测 |  | 元
2.7 | 外墙饰面砖粘结强度检测 |  | 元
2.8 | 建筑物沉降、变形检测 |  | 元
2.9 | 室内环境质量检测 |  | 元
2.10 | 智能建筑检测 |  | 元
2.11 | 建筑节能检测 |  | 元
3 | 其他检验费 |  | 元
4 | 城市道路临时占用费 |  | 元
5 | 城市道路挖掘修复费 |  | 元
6 | 临时占用绿地费 |  | 元
7 | 绿化补偿（赔偿）费 |  | 元
8 | 工程保险费 |  | 元 |  |  |  | (含税建安工程造价+设备及工器具购置费)×工程保险费费率(房建工程参考范围0.8~3.0‰；市政工程参考范围1.0~7.0‰；轨道交通与综合管廊工程参考范围1.2~9.0‰；详见《深圳市建设工程计价费率标准(2023)》)
9 | 弃土场受纳处置费 |  | 元 |  |  |  | 深建价[2013]3号
10 | 其他费 |  | 元
合 计 | [5 empty] | 0

## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：深圳时尚小镇美憬阁精选酒店噪音治理工程 |  | 标段：深圳时尚小镇美憬阁精选酒店噪音治理工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 0
1.1 | 二楼中餐厅空调风柜 |  | 0
1.2 | 六楼东侧冷库冷却塔 |  | 0
1.3 | 六楼夹层新增油烟风机 |  | 0
1.4 | 顶楼屋面层风机、水泵、热泵设备 |  | 0
2 | 措施项目费 |  | 28018.57
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 28018.57
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 0
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 0
5 | 不含税建安工程造价 |  | 28018.57
6 | 应纳税费 |  | 0
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 0
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 0
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 28018.57
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：深圳时尚小镇美憬阁精选酒店噪音治理工程 |  |  | 标段：深圳时尚小镇美憬阁精选酒店噪音治理工程 |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
深圳时尚小镇美憬阁精选酒店噪音治理工程
二楼中餐厅空调风柜
1 | 090701004001 | 风机减振器 | 1.阻尼减振器.适用挠度≥50mm钢板定制支撑件、原基础切割.拆除.修复平整.加焊支撑钢板.除锈.打磨.安装.防锈油漆 2.含相关工序及其所需辅材的安装等内容 3.含操作高度增加费 4.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 12 |  | 0
2 | 090701004002 | 风机吊架减振器 | 1.阻尼减振器.适用挠度≥50mm钢板定制支撑件、原基础切割.拆除.修复平整.加焊支撑钢板.除锈.打磨.安装.防锈油漆 2.含相关工序及其所需辅材的安装等内容 3.含操作高度增加费 4.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 12 |  | 0
3 | 090701004003 | 风管支架减振器 | 1.阻尼限位减振器.适用挠度≥25mm钢板定制支撑件、原支架切割.拆除.地面修复平整.加焊支撑钢板.除锈.打磨.安装.防锈油漆 2.含相关工序及其所需辅材的安装等内容 3.含操作高度增加费 4.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 12 |  | 0
4 | 090701004004 | 风管吊架减振器 | 1.阻尼限位减振器.适用挠度≥25mm钢板定制支撑件、原支架切割.拆除.地面修复平整.加焊支撑钢板.除锈.打磨.安装.防锈油漆 2.含相关工序及其所需辅材的安装等内容 3.含操作高度增加费 4.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 40 |  | 0
5 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.送风口风管内消声措施，清理风管表面 2.贴25mm吸音棉 3.含相关工序及其所需辅材的安装等内容 4.含操作高度增加费 5.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 16 |  | 0
6 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.清理风管表面 2.粘贴3mm阻尼防震胶 3.贴25mm吸音棉 4.含相关工序及其所需辅材的安装等内容 5.含操作高度增加费 6.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 60 |  | 0
7 | 010804007001 | 隔音门双开门 | 1.门代号及洞口尺寸:1400*2200 2.门框、扇材质:钢质吸隔声板制作 3.含相关工序及其所需辅材的安装等内容 4.含操作高度增加费 5.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 3.08 |  | 0
六楼东侧冷库冷却塔
8 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:冷却水塔排风消声器 2.规格:7000*940*2000 3.含200mm厚的消声片 4.由钢骨架组成，1.0mm镀锌板外板，0.8mm镀锌穿孔板做护面板，消声片内部填充48KG玻璃棉，140g无碱憎水玻璃纤维布，消声器可见面做喷涂防腐处理。 5.含支架制作安装、除锈刷油等 6.含相关工序及其所需辅材的安装等内容 7.含操作高度增加费 8.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 |  | 0
9 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:排风导风管 2.规格:6800*2980*2040 1.5厚镀锌钢板 3.含相关工序及其所需辅材的安装等内容 4.含支架制作安装、除锈刷油等 5.含操作高度增加费 6.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 39.9 |  | 0
六楼夹层新增油烟风机
10 | 090701004005 | 风机减振器 | 1.阻尼减振器.适用挠度≥50mm钢板定制支撑件、原基础切割.拆除.修复平整.加焊支撑钢板.除锈.打磨.安装.防锈油漆 2.含相关工序及其所需辅材的安装等内容 3.含操作高度增加费 4.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 8 |  | 0
11 | 040309008001 | 隔声屏障 | 1.隔声罩顶部吸隔音板 2.吸隔音板厚度100mm 3.1.0mm镀锌板外板，0.8mm镀锌穿孔板做护面板，内部填充48KG玻璃棉，玻璃棉包薄膜，吸隔音板可见面做喷涂防腐处理 4.含相关工序及其所需辅材的安装等内容 5.含操作高度增加费 6.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 30.88 |  | 0
12 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.100*100*3镀锌方通+50*50*2.5镀锌方通 2.含相关工序及其所需辅材的安装等内容 3.含操作高度增加费 4.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | t | 0.474 |  | 0
13 | 010804007002 | 隔音检修门 | 1.门代号及洞口尺寸:900*1800mm 2.门框、扇材质:100mm厚钢质吸隔声板制作，隔声量≥30db(A) 3.含相关工序及其所需辅材的安装等内容 4.含操作高度增加费 5.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 1.62 |  | 0
14 | 030703020002 | 消声器 | 1.名称:油烟机排风消声器 2.规格:1200*800*1500 3.含200mm厚的消声片 4.由钢骨架组成，1.0mm镀锌板外板，0.8mm镀锌穿孔板做护面板，消声片内部填充48KG玻璃棉，140g无碱憎水玻璃纤维布，消声器可见面做喷涂防腐处理。 5.含支架制作安装、除锈刷油等 6.含相关工序及其所需辅材的安装等内容 7.含操作高度增加费 8.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 |  | 0
15 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZN-BYJ-2.5 3.敷设方式:明敷 4.含操作高度增加费 5.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 9.71 |  | 0
16 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格型号:JDG20 3.敷设方式:明敷 4.含操作高度增加费 5.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 3.16 |  | 0
17 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格型号:86mm*86mm 3.敷设方式:明敷 4.含操作高度增加费 5.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 |  | 0
18 | 030412001001 | 防爆灯 | 1.名称:节能防爆灯 2.规格型号:50W 3.敷设方式:吸顶 4.含操作高度增加费 5.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 |  | 0
19 | 030411001002 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格型号:DN20 3.敷设方式:明敷 4.含操作高度增加费 5.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 0.2 |  | 0
20 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 2.规格型号:250V 10W 3.含操作高度增加费 4.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 |  | 0
21 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.风管过墙处开凿，隔振处理 2.含相关工序及其所需辅材的安装等内容 3.含操作高度增加费 4.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | m3 | 1 |  | 0
22 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:综合考虑 3.填充(恢复)方式:综合考虑 4.含操作高度增加费 5.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 3.16 |  | 0
23 | 030413003001 | 打洞(孔) | 1.名称:打孔及修复 2.规格:综合考虑 3.填充(恢复)方式:综合考虑 4.含操作高度增加费 5.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 |  | 0
顶楼屋面层风机、水泵、热泵设备
天面南、北
24 | 090701004006 | 风机配重块 | 1.钢板定制支撑件、地面修复平整.加焊支撑钢板.加钢筋.浇筑混凝土.除锈.打磨.安装.防锈油漆 2.含相关工序及其所需辅材的安装等内容 3.含操作高度增加费 4.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 9 |  | 0
25 | 090701004007 | 风管落地支架减振器 | 1.阻尼限位减振器.适用挠度≥25mm钢板定制支撑件、原支架切割.拆除.地面修复平整.加焊支撑钢板.除锈.打磨.安装.防锈油漆 2.含相关工序及其所需辅材的安装等内容 3.含操作高度增加费 4.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 80 |  | 0
26 | 040309008002 | 隔声屏障 | 1.风机吸隔音板 2.厚度100mm钢质吸隔声板制作 3.镀锌方通制作框架.安装.刷漆.打胶 4.含相关工序及其所需辅材的安装等内容 5.含操作高度增加费 6.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 447.22 |  | 0
27 | 040309008003 | 钢骨架 | 1.隔声屏障钢结构骨架 2.方通100*100*5+50*50*3方通+40*40角钢 3.含相关工序及其所需辅材的安装等内容 4.含操作高度增加费 5.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | t | 9.986 |  | 0
28 | 010804007003 | 隔音检修门 | 1.门代号及洞口尺寸:900*2000mm 2.门框、扇材质:100mm厚钢质吸隔声板制作，隔声量≥30db(A) 3.含相关工序及其所需辅材的安装等内容 4.含操作高度增加费 5.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 3.6 |  | 0
29 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.清理风管表面 2.粘贴3mm阻尼防震胶 3.贴25mm吸音棉 4.含相关工序及其所需辅材的安装等内容 5.含操作高度增加费 6.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 50 |  | 0
30 | 090701004008 | 减振器 | 1.阻尼限位减振器.适用挠度≥15mm钢板定制支撑件、原支架切割.拆除.地面修复平整.加焊支撑钢板.除锈.打磨.安装.防锈油漆 2.含相关工序及其所需辅材的安装等内容 3.含操作高度增加费 4.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 138 |  | 0
31 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 1.热水管道过墙阻尼减振处理 2.专业阻尼减振填充材料、原基础开凿.拆除.墙体修复平整.安装 3.含相关工序及其所需辅材的安装等内容 4.含操作高度增加费 5.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | 处 | 4 |  | 0
32 | 030703020003 | 消声器 | 1.名称:油烟机排风消声器 2.规格:8000*1000*1500 3.含200mm厚的消声片 4.1.0mm镀锌板外板，0.8mm镀锌穿孔板做护面板，消声片内部填充48KG玻璃棉，140g无碱憎水玻璃纤维布，消声器可见面做喷涂防腐处理。 5.含支架制作安装、除锈刷油等 6.含相关工序及其所需辅材的安装等内容 7.含操作高度增加费 8.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 |  | 0
33 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZN-BYJ-2.5 3.敷设方式:明敷 4.含操作高度增加费 5.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 87.49 |  | 0
34 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格型号:JDG20 3.敷设方式:明敷 4.含操作高度增加费 5.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 28.45 |  | 0
35 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格型号:86mm*86mm 3.敷设方式:明敷 4.含操作高度增加费 5.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 8 |  | 0
36 | 030412001002 | 防爆灯 | 1.名称:节能防爆灯 2.规格型号:50W 3.敷设方式:吸顶 4.含操作高度增加费 5.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 6 |  | 0
37 | 030411001004 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格型号:DN20 3.敷设方式:明敷 4.含操作高度增加费 5.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 1.2 |  | 0
38 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 2.规格型号:250V 10W 3.含操作高度增加费 4.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 |  | 0
39 | 090701004009 | 风机减振器 | 1.阻尼减振器.适用挠度≥50mm钢板定制支撑件、原基础切割.拆除.修复平整.加焊支撑钢板.除锈.打磨.安装.防锈油漆 2.含相关工序及其所需辅材的安装等内容 3.含操作高度增加费 4.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 32 |  | 0
40 | 030703020005 | 风机减振器更换 | 1.名称:弹簧减振器(保护性拆除) 2.型号:低频阻尼弹簧钢 3.含相关工序及其所需辅材的安装等内容 4.含操作高度增加费 5.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 32 |  | 0
41 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:综合考虑 3.填充(恢复)方式:综合考虑 4.含操作高度增加费 5.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 2 |  | 0
42 | 030413003002 | 打洞(孔) | 1.名称:打孔及修复 2.规格:综合考虑 3.填充(恢复)方式:综合考虑 4.含操作高度增加费 5.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 |  | 0
单合风机
43 | 010804007004 | 隔音检修门 | 1.门代号及洞口尺寸:900*2000mm 2.门框、扇材质:100mm厚钢质吸隔声板制作，隔声量≥30db(A) 3.含相关工序及其所需辅材的安装等内容 4.含操作高度增加费 5.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 1.8 |  | 0
44 | 030703020006 | 消声器 | 1.名称:油烟机排风消声器 2.规格:700*700*1500 3.含200mm厚的消声片 4.1.0mm镀锌板外板，0.8mm镀锌穿孔板做护面板，消声片内部填充48KG玻璃棉，140g无碱憎水玻璃纤维布，消声器可见面做喷涂防腐处理。 5.含相关工序及其所需辅材的安装等内容 6.含操作高度增加费 7.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 |  | 0
45 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZN-BYJ-2.5 3.敷设方式:明敷 4.含操作高度增加费 5.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 11.27 |  | 0
46 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格型号:JDG20 3.敷设方式:明敷 4.含操作高度增加费 5.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 3.66 |  | 0
47 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格型号:86mm*86mm 3.敷设方式:明敷 4.含操作高度增加费 5.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 2 |  | 0
48 | 030412001003 | 防爆灯 | 1.名称:节能防爆灯 2.规格型号:50W 3.敷设方式:吸顶 4.含操作高度增加费 5.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 |  | 0
49 | 030411001006 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格型号:DN20 3.敷设方式:明敷 4.含操作高度增加费 5.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 0.2 |  | 0
50 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 2.规格型号:250V 10W 3.含操作高度增加费 4.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 |  | 0
51 | 040309008004 | 隔声屏障 | 1.隔声罩侧面吸隔音屏体 2.隔音屏体厚度80mm 3.1.0mm镀锌板外板，0.8mm镀锌穿孔板做护面板，内部填充48KG玻璃棉，玻璃棉包薄膜，吸隔音板可见面做喷涂防腐处理 4.含相关工序及其所需辅材的安装等内容 5.含操作高度增加费 6.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 27.7 |  | 0
52 | 040309008005 | 钢骨架 | 1.隔声屏障钢结构骨架 2.方通100*100*5+50*50*3方通+50*50角钢 3.含相关工序及其所需辅材的安装等内容 4.含操作高度增加费 5.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | t | 0.767 |  | 0
53 | 030413003003 | 打洞(孔) | 1.名称:打孔及修复 2.规格:综合考虑 3.填充(恢复)方式:综合考虑 4.含操作高度增加费 5.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 |  | 0
54 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:综合考虑 3.填充(恢复)方式:综合考虑 4.含操作高度增加费 5.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 2 |  | 0
空气源热泵机组
55 | 090701004010 | 空气源热泵减振器 | 1.阻尼减振器.适用挠度≥50mm钢板定制支撑件、原基础切割.拆除.修复平整.加焊支撑钢板.除锈.打磨.安装.防锈油漆 2.含相关工序及其所需辅材的安装等内容 3.含操作高度增加费 4.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 20 |  | 0
56 | 030703020007 | 风机减振器更换 | 1.名称:弹簧减振器(保护性拆除) 2.型号:低频阻尼弹簧钢 3.含相关工序及其所需辅材的安装等内容 4.含操作高度增加费 5.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 20 |  | 0
57 | 090701004011 | 空气源热泵配重块 | 1.钢板定制支撑件、地面修复平整.加焊支撑钢板.加钢筋.浇筑混凝土.除锈.打磨.安装.防锈油漆 2.含相关工序及其所需辅材的安装等内容 3.含操作高度增加费 4.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 5 |  | 0
58 | 090701004012 | 水泵减振器 | 1.阻尼减振器.适用挠度≥50mm钢板定制支撑件、原基础切割.拆除.修复平整.加焊支撑钢板.除锈.打磨.安装.防锈油漆 2.含相关工序及其所需辅材的安装等内容 3.含操作高度增加费 4.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 20 |  | 0
59 | 030703020008 | 水泵减振器更换 | 1.名称:弹簧减振器(保护性拆除) 2.型号:低频阻尼弹簧钢 3.含相关工序及其所需辅材的安装等内容 4.含操作高度增加费 5.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 20 |  | 0
60 | 090701004013 | 水泵配重块 | 1.钢板定制支撑件、地面修复平整.加焊支撑钢板.加钢筋.浇筑混凝土.除锈.打磨.安装.防锈油漆 2.含相关工序及其所需辅材的安装等内容 3.含操作高度增加费 4.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 4 |  | 0
61 | 040309008006 | 隔声屏障 | 1.隔声罩侧面吸隔音屏体 2.隔音屏体厚度80mm 3.1.0mm镀锌板外板，0.8mm镀锌穿孔板做护面板，内部填充48KG玻璃棉，玻璃棉包薄膜，吸隔音板可见面做喷涂防腐处理 4.含相关工序及其所需辅材的安装等内容 5.含操作高度增加费 6.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 92.4 |  | 0
62 | 040309008007 | 钢骨架 | 1.隔声屏障钢结构骨架 2.方通100*100*5+40*40角钢 3.含相关工序及其所需辅材的安装等内容 4.含操作高度增加费 5.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | t | 2.625 |  | 0
63 | 030413003004 | 打洞(孔) | 1.名称:打孔及修复 2.规格:综合考虑 3.填充(恢复)方式:综合考虑 4.含操作高度增加费 5.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 1 |  | 0
64 | 030413002004 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:综合考虑 3.填充(恢复)方式:综合考虑 4.含操作高度增加费 5.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | m | 2 |  | 0
排烟管井管道
65 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1.管道表面粘贴2mm厚阻尼隔音毡 2.含相关工序及其所需辅材的安装等内容 3.含操作高度增加费 4.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | m2 | 48 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 表 10 措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：深圳时尚小镇美憬阁精选酒店噪音治理工程 |  | 标段：深圳时尚小镇美憬阁精选酒店噪音治理工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费 |  | 28018.57
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算) |  | 23536.64
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 施工临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 4481.93
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 0
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费 |  | 0
10 | 脚手架费 |  | 0
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 0
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 土方支护结构
15 | 其他
合 计 |  |  | 28018.57
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表 10-1 措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一) (适用于工程量清单计价)
工程名称：深圳时尚小镇美憬阁精选酒店噪音治理工程 |  |  | 标段：深圳时尚小镇美憬阁精选酒店噪音治理工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 |  |  | 0
1.1 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 1.名称:成品保护费 2.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | 项 | 1 |  | 0
2 |  | 二次搬运费 |  | 项 |  |  | 0
2.1 | 011707004001 | 二次搬运 | 1.名称:二次搬运费 2.满足招标文件、设计、施工及验收等相关规范规定要求 | 项 | 1 |  | 0
3 |  | 脚手架费 |  | 项 |  |  | 0
3.1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.通风空调工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  | 0
4 |  | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 表 14 规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：深圳时尚小镇美憬阁精选酒店噪音治理工程 |  | 标段：深圳时尚小镇美憬阁精选酒店噪音治理工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计 |  | 0
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额
合 计 |  |  |  | 0