## 投标报价一览表
东兰水厂零星改造工程 投标报价书
序号 | 项目名称 | 投标上限总价 （元） | 投标报价 （元） | 投标净下浮率（%）
1 | 东兰水厂零星改造工程 | 147947.29 | 0 | 100%
投标报价总金额（大写） |  |  | 壹拾肆万柒仟玖佰肆拾柒元贰角玖分
说明：
1.本项目采用固定总价合同。遴选公告已提供不带价格的清单，投标人需逐一填报清单综合单价，并将汇总的投标总价填入上表，填报的投标报价总价不得超过投标报价上限,否则按无效标处理，以上所报价格为含税价。其中：投标净下浮率=[1-投标总报价÷招标控制价]×100%。（计算结果保留两位小数）
2.合同总价包含为完成工程量清单项目及施工图纸所对应的所有工序及内容。
3.如招标人接受本投标人的投标，本投标人将保证遵循国家和省、市相关法律、法规的要求和公告要求完成相关工作。
4.在正式的合同协议制定和签署前，本报价连同招标人的中标通知书应为约束贵司、我双方的合同文件。
5.本投标人理解，招标人不一定接受最低标价的投标或招标人可能接受其他任何投标。
投标人（公章）： 法人代表人或其授权委托代理人（签章）： 日期： 年 月 日

## 报价清单
东兰水厂零星改造工程报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 （元） | 合价 （元）
一 | 水源改造-建筑部分 |  |  |  |  | 0
1 | 密目镀锌钢丝网防蚊虫 | 1.密目镀锌钢丝网防蚊虫 2.满足招标文件、相关规范要求及甲方使用需求。 | 套 | 2 |  | 0
2 | 石英砂 | 1.泉眼房底部铺设200mm厚石英砂，面积约20~30㎡ 2.满足招标文件、设计文件及相关规范要求 | 项 | 1 |  | 0
3 | 块料墙面 | 1.泉眼房、集水沟、沉淀池、蓄水池内壁贴10厚400×800釉面砖，面积约140~150㎡ 2.含基层做法处理 3.蓄水池为密闭空间，需重点考虑密闭空间作业安全措施； 4.满足招标文件、相关规范要求及甲方使用需求。 | 项 | 1 |  | 0
4 | 不锈钢盖板 | 1.沉淀池安装1.5m×1.5m不锈钢（304）盖板（带锁止装置） 2.满足招标文件、相关规范要求及甲方使用需求。 | 个 | 1 |  | 0
5 | 不锈钢盖板 | 1.泉眼房至沉淀池之间集水沟安装2.5m×0.6m不锈钢（304）盖板（带锁止装置） 2.满足招标文件、相关规范要求及甲方使用需求。 | 个 | 1 |  | 0
6 | 不锈钢盖板 | 1.蓄水池检修口现有砼盖板改为1m×1m不锈钢（304）盖板（带锁止装置） 2.满足招标文件、相关规范要求及甲方使用需求。 | 个 | 1 |  | 0
7 | 钢爬梯 | 1.蓄水池立面增加钢爬梯（高度约2.5m） 2.满足招标文件、相关规范要求及甲方使用需求。 | 套 | 1 |  | 0
8 | 地面硬化 | 1.水源周边地面硬化（100厚自拌C20混凝土，内配φ4钢筋网片），硬化面积约70~90㎡ 2.满足招标文件、相关规范要求及甲方使用需求。 | 项 | 1 |  | 0
9 | 呼吸器（滤芯精度0.22um 疏水性） | 1.过滤精度：0.22 μm 绝对级（除菌级，可截留细菌 / 噬菌体，效率≥99.98%） 2.膜材质：疏水性 PTFE（天然疏水，只透气、不透水 / 不透水汽） 3.结构：PTFE 折叠膜 + PP 支撑 / 内芯 / 外罩 / 端盖；密封圈可选硅橡胶 / EPDM / 氟橡胶 4.工作温度：≤80 ℃；短时可达 140 ℃ 5.耐压差：正向 4 bar（21 ℃）；反向 2.4 bar（80 ℃） 6.灭菌：121 ℃/30 min 纯蒸汽灭菌（可重复多次） 7.完整性测试：起泡点 / 水侵入法（GMP 强制要求） 8.满足招标文件、相关规范要求及甲方使用需求。 | 套 | 3 |  | 0
10 | 二次搬运费 | 1.包含本工程全部施工材料转运至施工现场指定地点所发生的全部相关费用。 2.材料自水厂卸货点采用人工搬运至水源地，山间搬运距离约 300m，高差约80米，仅有上山步道可通行。 3.满足招标文件、相关规范要求及甲方使用需求。 | 项 | 1 |  | 0
二 | 水源改造-安装部分 |  |  |  |  | 0
1 | 300X300排气扇 含密目镀锌钢丝网防蚊虫 | 1.泉眼房增设两个300X300排气扇+密目镀锌钢丝网防蚊虫 2.满足招标文件、相关规范要求及甲方使用需求。 | 台 | 2 |  | 0
2 | 防水浸没紫外线消毒灯(单支功率不低于100W) | 1.泉眼房增设十支防水浸没紫外线消毒灯(单支功率不低于100W) 2.满足招标文件、相关规范要求及甲方使用需求。 | 套 | 10 |  | 0
3 | 沉淀池不锈钢管溢流管 DN100 | 1.安装部位:沉淀池 2.连接形式:焊接 3.长度约2~3m； 4.不锈钢等级：304 5.满足招标文件、相关规范要求及甲方使用需求。 | 项 | 1 |  | 0
4 | 沉淀池不锈钢闸阀 DN100 | 1.安装部位：沉淀池 2.连接形式:法兰 3.试验要求:试压 4.不锈钢等级：304 5.满足招标文件、相关规范要求及甲方使用需求。 | 个 | 1 |  | 0
5 | 现有钢管管道拆除 DN150 | 1.沉淀池与蓄水池之间现有管道拆除(拆除不锈钢管长约8~9m） 2.满足招标文件、相关规范要求及甲方使用需求。 | 项 | 1 |  | 0
6 | 不锈钢管给水管 DN150 | 1.沉淀池与蓄水池之间新增两条304不锈钢φ150管道(每条不锈钢管长约8~9m） 2.连接形式:焊接 3.不锈钢等级：304 4.满足招标文件、相关规范要求及甲方使用需求。 | 项 | 1 |  | 0
7 | 不锈钢闸阀 DN150 | 1.安装部位：沉淀池与蓄水池之间 2.连接形式:法兰 3.试验要求:试压 4.不锈钢等级：304 5.满足招标文件、相关规范要求及甲方使用需求。 | 个 | 4 |  | 0
8 | 不锈钢管给水管 DN150 | 1.安装部位：蓄水池出水管 2.连接形式:焊接 3.长度约3~4m； 4.不锈钢等级：304 5.满足招标文件、相关规范要求及甲方使用需求。 | 项 | 1 |  | 0
9 | 不锈钢闸阀 DN150 | 1.安装部位：蓄水池出水管 连接形式:法兰 2.试验要求:试压 3.不锈钢等级：304 4.满足招标文件、相关规范要求及甲方使用需求。 | 个 | 1 |  | 0
10 | PVC塑料溢流管 DN100 | 1.连接方式：粘接链接 2.长度约2~3m； 2.满足招标文件、相关规范要求及甲方使用需求。 | 项 | 1 |  | 0
11 | 不锈钢闸阀 DN100 | 1.安装部位：蓄水池出水管 2.连接形式:法兰 3.试验要求:试压 4.不锈钢等级：304 5.满足招标文件、相关规范要求及甲方使用需求。 | 个 | 1 |  | 0
12 | 防水浸没紫外线消毒灯(单支功率不低于100W) | 1.蓄水池内安装6支防水浸没紫外线灯(单支功率不低于100W)； 2.蓄水池为密闭空间，需重点考虑密闭空间作业安全措施； 3.满足招标文件、相关规范要求及甲方使用需求。 | 套 | 6 |  | 0
13 | 紫外线灯配套配电箱 | 1.含配套箱内电子元件、控制开关等 2.安装方式：底边距地1.5m壁装 3.满足招标文件、相关规范要求及甲方使用需求。 | 台 | 1 |  | 0
14 | 配线 | 1.管内穿线 BV-4mm2，长度约880~920m 2.满足招标文件、相关规范要求及甲方使用需求。 | 项 | 1 |  | 0
三 | 厂房发光字 |  |  |  |  | 0
15 | 厂房发光字（有机玻璃字） | 1.制作安装“鹏华水业”白色亚克力发光字 2.（行楷字体，字高1.2m，厚度不低于50mm，砖红色不锈钢包边） 3.安装配套电源开关（带定时器） 4.含骨架 5.高空车配合作业（最高15米） 6.满足招标文件、相关规范要求及甲方使用需求。 | 个 | 4 |  | 0
四 | 措施费 |  |  |  |  | 0
16 | 安全文明施工费 | / | 项 | 1 |  | 0
五 | 不含税合计（一+二+三+四） |  | 元 | / | / | 0
六 | 税金（9%） |  | 元 | / | / | 0
七 | 含税总价（五+六） |  | 元 | / | / | 0